Schornstein / Abgasleitung

System KB - DW

-------------------------------------

Die industriemäßig gefertigte doppelwandige (dreischalige ) Element-

abgasanlage aus Edelstahl wird zur Abführung von Rauch-

gasen von Wärmeerzeugern mit festen, flüssigen

oder gasförmigen Brennstoffen in trockener sowie von

Öl- und Gasfeuerstätten auch in nasser Betriebsweise

( feuchteunempfindlich ) verwendet.

Die Anlagen können im Unterdruck- oder im Überdruck-

Betrieb  ( Brennwerttechnik ) betrieben werden.

Das System ist ausbrenngeprüft bei einer Temperatur

von ca. 1000 °C  +/- ca.50 °C.

Die Wanddicke der Innen- und Außenschale beträgt 0,6 mm.

Die Dicke der Isolation beträgt 30 mm.

Das Unterdrucksystem  -  Ausführung KB DW-FB

ist für Dauertemperaturen von 600 °C zugelassen.

Das Unterdrucksystem  -  Ausführung  KB DW-FU

( keine Einzeldichtungen erforderlich )

ist für eine Dauertemperatur von 600 °C zugelassen.

Das Überdrucksystem  -  Ausführung  KB DW-BW

( Einsatz spezieller Einzeldichtungen

in die dafür vorgesehenen Sicken erforderlich ) ist

für eine Dauertemperatur von 200 °C zugelassen.

Zulässiger Überdruck :  200 Pa

Das System kann sowohl in Einfachbelegung als auch

in Mehrfachbelegung errichtet werden.

In Mehrfachbelegung dürfen die Geräte in verschiedenen

Etagen  ( z. B raumluftunabhängiger Betrieb ) oder in

einer Etage als Abgaskaskade ( raumluftabhängiger

Betrieb angeschlossen werden.

Das System KB - DW ist in die Wärmedurchlaß-

widerstandsgruppe IIa eingeordnet.

Für alle Anwendungen liegen die erforderlichen Prüfzeugnisse vor.

Die Gütesicherung erfolgt im Rahmen der werkeigenen Produktionskontrolle

nach dem System 2+.

Die abgasführende Innenschale besteht aus

Edelstahl der Werkstoff- Nr. 1.4404 oder 1.4571.

Das statisch tragende Außenrohr  besteht aus dem

korrosionsbeständigen austenitischen Edelstahl der

Werkstoff-Nr. 1.4301.

Die zwischenliegende, hochwertige mineralische Wärme-

dämmung ist hoch temperaturbeständig und im Ausbrennversuch

mit einer Temperatur von 1000° Celsius geprüft.

Abgasanlagen des Systems KB - DW dürfen in oder an

Gebäuden errichtet werden.

Bei der Planung und Montage sind die geltenden

Vorschriften zu beachten.

Zertifizierung nach Europäischer Norm EN 1856-1:2009

0432 – CPR – 00092-01/ -02

Karl Beckmann Kamin- und Schornsteintechnik GmbH

Grambartstrasse 24-26

D-30165 Hannover

Telefon : 0049 (0) 511 / 35 39 88 0

Fax     :   0049 (0) 511 / 35 39 88 29

e-mail  : service@beckmann-schornstein.com

Internet: www.beckmann-schornstein.com