Schornstein / Abgasleitung

System Beckmann KB DW MD metallisch dichtend

-------------------------------------

Die industriemäßig gefertigte doppelwandige (dreischalige ) Element-

abgasanlage aus Edelstahl mit metallisch dichtender Steckverbindung

wird zur Abführung von Rauchgasen von Wärmeerzeugern mit festen,

flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen in trockener sowie von

Öl- und Gasfeuerstätten auch in nasser Betriebsweise

( feuchteunempfindlich ) verwendet.

Die Anlagen können im Unterdruck- oder im Überdruck-

Betrieb ( Brennwerttechnik ) betrieben werden.

Das System ist ausbrenngeprüft bei einer Temperatur

von ca. 1000 °C +/- ca.50 °C.

Die Wanddicke der Innen- und Außenschale beträgt 0,6 mm.

Die Dicke der Isolation beträgt 30 bzw. 50 mm.

Das System ist für Dauertemperaturen von 600 °C geeignet.

Das System ist zertifiziert entsprechend der Europäischen Norm EN 1856-1:

004 DOP 90216 / 2013

Zulässiger Überdruck : 5000 Pa

Das System kann sowohl in Einfachbelegung als auch

in Mehrfachbelegung errichtet werden.

Das System Beckmann KB DW MD ist in die Wärmedurchlaß-

widerstandsgruppe IIa bzw. I eingeordnet.

Die Gütesicherung erfolgt im Rahmen der werkeigenen Produktionskontrolle

nach dem System 2+.

Die abgasführende Innenschale besteht aus

Edelstahl der Werkstoff- Nr. 1.4404 oder 1.4571.

Das statisch tragende Außenrohr besteht aus dem

korrosionsbestänigen austenitischen Edelstahl der

Werkstoff-Nr. 1.4301.

Die zwischenliegende, hochwertige mineralische Wärme-

dämmung ist hoch temperatur-

beständig und im Ausbrennversuch mit einer Temperatur

von 1000° Celsius geprüft.

Abgasanlagen des Systems KB DW MD dürfen in oder an

Gebäuden errichtet werden.

Bei der Planung und Montage sind die geltenden

Vorschriften und Montageanleitungen zu beachten.

Karl Beckmann Kamin- und Schornsteintechnik GmbH

Grambartstrasse 24-26

D-30165 Hannover

Telefon : 0049 (0) 511 / 35 39 88 0

Fax     :   0049 (0) 511 / 35 39 88 29

e-mail  : service@beckmann-schornstein.com

Internet: www.beckmann-schornstein.com